ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Минтранса России

от _______________№_____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЭ 145-2003 «Аппараты защиты от перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог. Нормы безопасности» (далее – Нормы):

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности устройств защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Остающееся напряжение напряжение на ограничителе перенапряжений при пропуске через него импульсных токов, кВ, не более: | Устанавливается настоящими Нормами |  | ГОСТ 16357 (п. 6.2.9) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Для ограничителей перенапряжений тяговых подстанций на номинальное напряжение 3,3 кВ постоянного тока: | Устанавливается настоящими Нормами |  |  |  |
| при треугольном импульсе тока длительностью по основанию 10 мс и амплитуде 1800А |  | 10,5 | ГОСТ 16357 (п. 6.2.9) | Испытания |
| при грозовой волне тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА |  | 12,0 |  |  |
| 1.2. Для ограничителей перенапряжений контактной сети на номинальное напряжение 3,3 кВ постоянного тока: | Устанавливается настоящими Нормами |  |  |  |
| при грозовой волне тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА |  | 25,0 |  |  |
| 1.3. Для ограничителей перенапряжений тяговых подстанций и контактной сети переменного тока на номинальное напряжение 27,5 кВ при грозовой волне тока 8/20 мкс и амплитуде 5 кА | Устанавливается настоящими Нормами | 95,0 |  |  |
| 1.4. Для ограничителей перенапряжений для защиты полупроводниковых преобразователей выпрямительных агрегатов тяговых подстанций постоянного тока при грозовой волне тока 8/20 мкс амплитудой 5 кА: | Устанавливается настоящими Нормами |  |  |  |
| на номинальное напряжение 3,0 кВ (действ.), на номинальное напряжение 1,5 кВ (действ.) |  | 10,0 4,6 | ГОСТ 16357 (п. 6.2.9) |  |
| 2. Пробивное напряжение (для вентильных разрядников): Импульсное напряжение срабатывания при предразрядном времени от 2 мкс до 20 мкс, кВ не более: | Устанавливается настоящими Нормами |  | ГОСТ 16357 (п. 6.2.4) | Испытания |
| для вентильных разрядников на номинальное напряжение 3,3 кВ постоянного тока, устанавливаемых на вводах фидеров тяговых подстанций постоянного тока |  | 10,0 |  |  |
| для вентильных разрядников, устанавливаемых на вторичные обмотки тяговых трансформаторов с двенадцатипульсовой схемой выпрямления |  | 4,2 |  |  |
| для вентильных разрядников, устанавливаемых параллельно выпрямительным мостам при двенадцатипульсовой схеме выпрямления |  | 4,2 |  |  |
| 3. Электрическая прочность внешней изоляции выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ действ, не менее: | Устанавливается настоящими Нормами |  | ГОСТ 16357 (п. 6.2.15) | Испытания |
| 3.1. Для ограничителей перенапряжений тяговых подстанций и контактной сети на номинальное напряжение 3,3 кВ постоянного тока |  | 1,2 остающегося напряжения при волне тока 8/20 мкс амплитудой 10кА |  |  |
| 3.2. Для ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников тяговых подстанций и контактной сети переменного тока на номинальное напряжение 27,5 кВ |  | 70,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Для ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников для защиты полупроводниковых преобразователей выпрямительных агрегатов тяговых подстанций постоянного тока: |  |  |  |  |
| на номинальное напряжение 3,0 кВ (действ.), на номинальное напряжение 1,5 кВ (действ.) |  | 15,0 10,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Взрывобезопасность Разлет осколков в радиусе более 0,9 м от вертикальной оси ограничителя перенапряжений или вентильного разрядника, горение частей их корпусов более 3 с при электрическом повреждении и протекании тока короткого замыкания со следующими параметрами: | Устанавливается настоящими Нормами | Не допускается | ГОСТ 16357 (п. 6.2.13) | Испытания |
| для ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников тяговых подстанций и контактной сети на номинальное напряжение 3,3 кВ постоянного тока: |  |  |  |  |
| полусинусоидальная волна амплитудой 9±1 кА длительностью 30±5 мс с последующим протеканием тока амплитудой 2000±200 А в течение 0,25±0,05 с амплитудой 1000±200 А в течение 2±0,5 с |  |  |  |  |
| для ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников тяговых подстанций и контактной сети переменного тока на номинальное напряжение 27,5 кВ: величиной 14 кА (действ.) длительностью 0,25±0,05 с |  |  |  |  |
| для ограничителей перенапряжений и разрядников для защиты полупроводниковых преобразователей выпрямительных агрегатов тяговых подстанций постоянного тока: | Устанавливается настоящими Нормами | Не допускается | ГОСТ 16357 (п. 6.2.13) | Испытания |
| величиной 4000±400А (действ.) и длительностью 0,25±0,02 с величиной 1000±200А (действ.) и длительностью 0,25±0,02 с |  |  |  |  |

2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов                                                    Таблица 2

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Год введения, внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 16357-83 | Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия | 1983 |