ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к приказу Минтранса России

от ________________ № ____

В Нормах безопасности  НБ ЖТ ЦЭ 099-2002  «Аппаратура телемеханики тяговых подстанций. Нормы безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие нормы безопасности распространяются на аппаратуру телемеханики тяговых подстанций и применяются при проведении ее сертификации в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ)».

2) в таблице 1:

пункт 1 после пункта 1.2 дополнить пунктом 1.3 в следующей редакции:

| 1.3 Маркировка | ГОСТ 18620, п. 2.4 | Наличие | ГОСТ 18620, п. 7.1 | Визуальный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

пункты 3 и 3.1  изложить в следующей редакции:

| 3 Электрическая прочность изоляции электрических цепей относительно корпуса и между собой при среднеквадратическом значении напряжения синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц в течение 60 с. | ОСТ 32.146, п. 4.5.1 (перечисление б) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 В нормальных климатических условиях для аппаратуры КП и телемеханического пункта управления (ПУ): 0,5 кВ для номинального напряжения цепи до 60 В, 1,0 кВ - св. 60 до 130 В, 1,5 кВ - св. 130 до 250 В, 2,0 кВ - св. 250 до 660 В | ГОСТ 12997, п. 2.16.2 | Отсутствие пробоя или перекрытия изоляции | СТ ССФЖТ ЦЭ 136, п. 8.3 | Испытания |

в графе 1 пунктов 5, 6, 7 слова «А или В» заменить буквой «В»;

пункт 9 исключить;

пункт 11 исключить.

3)  таблицу 2 дополнить строкой в следующей редакции:

| ГОСТ 18620-86 | Изделия электротехнические. Маркировка | Госстандарт России | б/о | 1-XII-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в таблице 2 исключить строки:

| ГОСТ Р 51318.22.99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний | Госстандарт России | б/о |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р МЭК 870.4.93 | Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования | Госстандарт России | б/о |  |