ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к приказу Минтранса России

от ________________ № ____

В Нормах безопасности  НБ ЖТ ЦЭ 100-2002  «Посты секционирования переменного тока. Нормы безопасности»:

1) в наименовании документа после слов «Посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения»

2) в главе 1 после слов «посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения».

3) В главе 2 после слов: «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».

4) в  наименовании таблицы 1 после слов «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».

5) в таблице 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сопротивление изоляции, не менее, МОм. | ПУЭ п.1.8.25. |  | ПУЭ п.1.8.25. | Испытания. |
| 3.1 Главных силовых цепей |  | 100 |  |  |
| 3.2 Вторичных цепей |  | 0,5 |  |  |

пункт 5 изложить в новой редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Превышение температуры токоведущих частей над температурой воздуха 40°С, при номинальном токе в установившемся режиме, °С | ГОСТ 8024 п.1.1 |  | ГОСТ 8024 п.2 | Испытания |
| шин |  | 80 |  |  |
| контактных соединений без покрытий |  | 50 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с покрытием оловом |  | 65 |  |  |

пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Оснащенность поста (пункта) блокировками для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению | ПУЭ п.1.1.32 | Наличие блокировок. Функционирова-ние по предназначению | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Органолепти-ческий контроль. Функциональные испытания. |
| 7. Оснащенность входных дверей поста (пункта) блокировками и замками, исключающими доступ к токоведущим частям для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению | ПУЭ п.1.1.32 | Наличие блокировок. Функционирова-ние по предназначению | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Органолепти-ческий контроль. Функциональные испытания. |
| 8. Усилие на рукоятку привода заземлителя, при котором не должно нарушаться действие блокировки, Н, не более | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | 400 | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Испытания. |

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Оснащенность поста (пункта) устройствами пожарной сигнализации. | ГОСТ 12.1.004 п.3.6 | Наличие устройств и датчиков пожар-ной сигнализации | СТ ССФЖТ ЦЭ 135 | Органолепти-ческий контроль |
| 11 Оснащенность двери поста (пункта) знаком «Опасность поражения электрическим током» | ПУЭ п. 1.1.32 | Наличие знака |  | Органолепти-ческий контроль |

в пунктах 12 и 14 в графе 1 после слова «поста» добавить слова «(пункта)».

6) таблицу 2 дополнить строками в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 52726-2007 | Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия. | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. |  |  |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | Госстандарт России |  | 1-I-95 |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Минэнерго СССР 2006, 7-е изд. |  |  |

7) в таблице 2 исключить следующие строки:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 680-90 | Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности | Госстандарт России |  |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Минэнерго СССР 1985, 6-издание |  | 1 VI 96 |