ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3

к приказу  Минтранса России

от ________________№ ____

В  Нормах  безопасности  НБ ЖТ ЦЭ 118-2003  «Разъединители переменного тока для  тяговых  подстанций. Нормы  безопасности» (далее Нормы):

1) наименование  изложить  в следующей редакции: «Разъединители на напряжение до 35 кВ включительно для тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железных дорог. Нормы  безопасности»

2) главу  1 изложить в следующей редакции:

«1 Область применения

Настоящие нормы безопасности  распространяются на разъединители переменного тока устройств электроснабжения (кроме контактной сети) на напряжение 6,10,15,27,35 кВ.»

- таблицу 1  изложить в следующей  редакции:

«Нормы безопасности разъединителей на напряжение до 35 кВ включительно для тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железных дорог

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Способ подтвержде-ния соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электрическая прочность изоляции 1.1. Отсутствие пробоя при одноминутном приложении напряжения промышленной частоты, кВ действ, не менее 1.1.1. В сухом состоянии а) разъединитель на 6 кВ: относительно земли и между полюсами между контактами б) разъединитель на 10 кВ: относительно земли и между полюсами между контактами в) разъединитель на 15 кВ: относительно земли и между полюсами между контактами г) разъединитель на 27 кВ: относительно земли и между полюсами между контактами д) разъединитель на 35 кВ: относительно земли и между полюсами между контактами | ГОСТ 1516.3, табл.2 | 32 37 42 48 55 63 80 95 95 120 | ГОСТ 1516.2, (п. 7.4.2) | Испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.2. Отсутствие пробоя под дождем относительно земли и между полюсами разъединитель на 6 кВ разъединитель на 10 кВ разъединитель на 15 кВ разъединитель на 27 кВ разъединитель на 35 кВ 1.2. Отсутствие пробоя при полном грозовом импульсе (длительность фронта 1,2 ± 0,36 мкс, длительность импульса 50 ± 10 мкс), кВ, не менее разъединитель на 6 кВ разъединитель на 10 кВ разъединитель на 15 кВ разъединитель на 27 кВ | ГОСТ 1516.3, табл.2 ГОСТ 1516.2 (п. 5.2) | 20 28 38 65 80 70 85 110 190 | ГОСТ 1516.2, (п. 7.4.2) ГОСТ 1516.2, (п. 5.4.2) | Испытания Испытания |
| 2. Термическая и электродинамическая стойкость Отсутствие сваривания контактов и иных разрушений при токе 6,3кА, с, не менее главные ножи в течение заземляющие ножи в течение | ГОСТ Р 52726 ( табл.2) (п. 5.6.1) (п.5.6.2) | 3 1 | ГОСТ Р 52726, П.8.9 | Испытания |
| 3. Коэффициент запаса механической прочности изоляторов для разъединителей до 35 кВ, не менее для фарфоровых изоляторов (категория размещения 1) для полимерных изоляторов (категория размещения 1) | ГОСТ Р 52726 (п.5.5.8) ГОСТ 15150 (п. 2.7, табл.2) | 2 1,5 | Приложение А | Экспертиза документации и расчета коэффициента запаса механической прочности |

5) Дополнить приложением А в следующей редакции:

«Приложение А

Метод определения коэффициента запаса механической прочности изоляторов

Коэффициент запаса механической прочности  представляет собой отношение нормированной или расчетной разрушающей нагрузки изолятора к расчетной наибольшей сумме нагрузок (с учетом возможной одновременности их действия).

В указанной сумме должны быть учтены следующие нагрузки:

от электродинамических усилий (при предельной амплитуде тока в условиях двухполюсного короткого замыкания);

от усилий, передаваемых  от привода;

от механической нагрузки на выводы, направленной вдоль полюса перпендикулярно к оси изолятора, при условии ее нормирования;

от давления ветра наиболее неблагоприятного направления

Коэффициент запаса механической прочности проверяется путем экспертизы технической документации на разъединитель с последующей экспертизой расчета указанного коэффициента.»